内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目

35kV高压铝合金芯电力电缆采购

技术协议

| 买方 |  | ： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计方 |  | ： |  |
| 卖方 |  | ： |  |

2024年06月

目    录

第一部分 通用部分	4

1.总则	5

1.1一般规定...........................................................................................................................................5

1.2 标准和规范	5

2.通用技术要求	8

2.1 基本技术要求	8

2.2 工作特性.....	9

3.技术文件	10

4.试验、验收及包装	10

4.1 试验	...10

4.2 验收	12

4.3 包装	13

第二部分 专用部分	14

1.供货范围及交货进度	14

1.1 供货范围.	14

1.2 交货进度	19

2.项目概况.	19

3.专用技术要求	19

3.1自然环境条件	19

3.2使用条件.........................................................................................................................................20

3.3工艺及参数.....................................................................................................................................22

4. 技术差异表.............................................................	23

技术协议使用说明

1. 技术协议原则上分为通用部分和专用部分。

2. 技术协议通用部分条款及专用部分固化的内容原则上不能更改。

3. 项目单位应按项目具体要求填写专用部分的非固化内容，卖方填写专用部分的附表。

4. 技术协议的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

5. 当通用部分与专用部分内容冲突（不一致）时，按专用部分要求执行。

第一部分 通用部分

1． 总则

1.1一般规定

1.1.1 卖方提供的铝合金芯电缆应符合技术协议所规定的要求，卖方亦可以推荐符合本技术协议要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术协议中以“对协议的意见和同协议的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.2本电缆技术协议提出了对铝合金芯电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，卖方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务，同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.1.4  卖方提供的产品必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求，如：高寒、风沙影响等。

1.1.5 合同签订后按本协议要求，卖方提出合同电缆的设计﹑制造﹑检验/试验﹑安装﹑运行和维护等标准清单给买方确认。

1.1.6  本电缆技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.7  本电缆技术协议书经买方、卖方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.8  本技术协议中涉及有关商务方面的内容，如与协议的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.9 本技术协议中通用部分各条款如与技术协议专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 1.2 标准和规范

1.2.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.2.2 所列标准中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本协议。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本协议。

1.2.3 如果某项标准或规范在本技术协议中未作规定，或卖方采用其他标准或规范，则卖方应详细说明其采用的标准或规范，并向买方提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术协议的要求时，卖方采用的标准或规范才能为买方认可。

1.2.4 买方在本协议中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供满足本协议所列标准的高质量产品以及相关服务。对国家有关强制性标准，必须满足要求。卖方执行的标准与本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.2.5除应满足以下规范(但不限于)及本技术协议规定的要求外，按现行的有关国家标准和行业标准执行。在合同执行过程中如出台新的国家标准或行业标准作出修改时，则应按新的标准执行。

主要的标准和规范如下：

电缆及其附件必须符合国家、行业有关的电气性能、结构工艺、型式试验和检测等标准。应符合下列但不限于下列标准：

IEC 60502         《额定电压1kV（Um=1.2kV）至30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件》

IEC60840          《额定电压30kV（Um=36kV）至150kV（Um=170kV）挤包固体绝缘电力电缆及其附件的试验方法和要求》

IEC 61442         《额定电压 6 kV （Um=7.2kV）到30 kV （Um=36kV）电力电缆附件试验方法》

IEC 60885.2       《额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷缩式附件 第1部分》

IEC230            《电缆及其附件的冲击试验》

IEC 60331         《电缆的耐火特性》

IEC60287          《电缆载流量计算》

IEC60332          《电缆在火焰下的燃烧试验》

IEC 60694         《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 311.2        《绝缘配合 第2部分：使用导则》

GB/T 12706.1      《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》

GB/T 12706.2      《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆》

GB/T 12706.3      《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》

GB/T 12706.4      《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求》

GB/T 3956          《电缆的导体》

GB/T 18380.31~36   《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T 2952          《电缆外护层》

GB/T 19666         《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

GB/T 3048          《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 4909          《裸电线试验方法》

GB/T 2951.11       《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第十一部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》

GB/T 2951.12      《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第十二部分：通用试验方法 热老化试验方法》

GB/T 2951.13       《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第十三部分：通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验》

GB/T 2951.14       《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第十四部分：通用试验方法 低温试验》

GB 50217-2018      《电力工程电缆设计标准》

GB/T 3953          《电工圆导线》

GB/T 4909          《裸电线试验方法》

GB/T 6995          《电线电缆识别标志方法》

GB/T 16927.1       《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

JB/T 8137.1        《电线电缆交货盘》

国能安全[2014]161号 国家能源局关开印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的通知

国家电网设备[2018]979号　国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

在合同执行过程中，若又出版了与合同货物有关的新的标准，也视为应遵循的标准。

# 2. 通用技术要求

2.1 基本技术要求

2.1.1电力电缆、电缆终端、中间接头及其附件制造厂应持有相关部门的生产许可证书，并按本技术要求，同时应满足上述条件及其它国家行业标准要求方可投标。

2.1.2 电缆须长期稳定运行，达到设计寿命，允许长期运行最高额定温度为90℃。

2.1.3 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高温度不超过250℃。

2.1.4电缆在正常条件下运行时，电缆设计寿命不小于30年。

2.1.5 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能，敷设时的环境温度可达－25℃，最低运行温度可达-40℃（要求提供相关实验报告），可用于沟、槽、桥架、角度大的陡坡或直接明敷等方式。

2.1.6 电缆弯曲半径是电缆外径的     倍(见下表)。

2.1.7 电缆护套应具有很好的耐候性（要求提供实验报告）。

2.1.8 电缆应不含铅、镉等重金属。

2.1.9 铠装电缆可直接明敷，阻燃等级达到C级（要求提供实验报告）。

2.1.10 铠装电缆的铠装应具备一定的防尘防水性能。

2.1.11 铠装电缆的铠装应具备防鼠咬性能，防护等级显著，防护率不小于0.9（要求提供实验报告）。

2.1.12 铠装紧密，连续圆滑，结构尺寸稳定，无脱开现象，不会对绝缘线芯造成损伤。

2.1.13 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可，须提供载流量测试报告，并满足国家相关标准设计图集之要求。

2.1.14 导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

2.1.15 电缆导体符合国家标准，单丝间无明显缝隙。

2.1.16 绝缘材料选用性能优异的交联聚乙烯绝缘料（XLPE），绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体；绝缘表面平整，色泽均匀。

2.1.17 绝缘材料满足电工电子产品环境试验的要求（须提供试验报告）。

2.1.18 绝缘的标称厚度符合GB/T12706-2020的规定(表7)，绝缘最薄点的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

2.1.19 绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

2.1.20 绝缘线芯的识别标志符合GB6995.5-2008的规定。

2.1.21 电缆线芯成缆后线芯间的间隙可以适当填充，保证成缆后圆整。

2.1.22电缆连接金具

电缆连接金具（直通连接金具、分支连接金具、接线端子）应满足《额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》GB/T 9327-2008（修改采用IEC 61238-1:2003标准），须提供相关的检测报告。对于需要承受较长时间和较大强度短路电流的配电，须采用A类电缆连接金具。

2.1.23  所有电缆都能通过GB/T18380-2008规定的成束垂直燃烧试验，须提供相关实验报告。

ZC-YJY23-35kV电缆，C类阻燃，符合《GB/T 18380.35-2022电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》。

2.1.24成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名等标志。标志字迹清楚，容易辨认，耐擦。标志符合GB/T 31840.3-2015的规定。

2.2 工作特性

电缆导体的最高温度为90℃。短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度不超过250℃。

标准条件下电缆各种截面电缆的载流量应不低于要求值，具体见专用部分表1.3。

- 技术文件

3.1 卖方必须提交下列文件

（1）提供初步的所供产品的设计、制造和工厂试验进度建议表，工厂试验设施的介绍说明书。

（2）提供用于设计、制造、安装、试验、运输、保管和运行维护的标准和规范目录。

（3）提供相关试验报告。

（4）对技术协议条款的响应性。

3.2 电力电缆技术资料应包括

（1）提供电缆结构尺寸、各项特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料性能指标等参数。

（2）电缆连续载流量：

1）空气中，环境温度为40℃时电缆的载流量。

2）潮湿土壤中，土壤温度为30℃时电缆的载流量。

（3）电缆主要原材料型号、产地及供应商, 所选用原料或外购件应符合相关的国家、行业技术标准。

3.3 对各规格的电力电缆，请提供每盘包装的最大长度。

3.4 合同生效后技术文件的提交及审查

在签订合同后10天内，卖方应提交8份下列图纸和资料，同时提供电子版资料：

（1）符合本工程要求的各电压等级电力电缆资料。

（2）电缆断面结构图、外径、单位重量、不同敷设条件的修正系数等相关参数。

（3）电性能指标：导体的直流电阻和交流阻抗；绝缘层的绝缘电阻；介质损耗；载流量；电缆的电容、电感；金属护层的感应电压和电流。

（4）机械物理性能指标：电缆的机械强度；导体抗拉强度、伸长率；绝缘层材料的机械物理性能等。

4.试验、验收及包装

4.1 试验

电缆型式试验、抽样试验和例行试验的项目、方法和要求，应符合国家标准等有关各项要求，下述仅为主要项目要求；绝缘层含有杂质以及半导电层与绝缘层界面突起、凹陷的限制项，则应按标准要求，其抽样试验的测定方法可参照CSBTS/TC213-01中附录B的规定。

4.1.1  例行试验

4.1.1.1  导体直流电阻试验

导体直流电阻应不大于GB/T3956规定值。

4.1.1.2  局部放电试验

35kV电缆：1.73U0时，放电量应不大于5pC ；

4.1.1.3  绝缘交流电压试验

35kV电缆：2.5U0、30min不击穿；

4.1.2  抽样试验

4.1.2.1  结构检查

应符合本招标文件规定。

4.1.2.2  交流电压试验

35kV电缆：4U0、4小时不击穿；

3kV电缆：4U0、4小时不击穿。

4.1.2.3  热延伸试验

按GB/T12706的规定。

4.1.2.4  现场抽样试验

电缆到现场后，买方对到货电缆进行抽检，并送至国家权威检验机构进行检测。买方在抽样前三天通知卖方，对到货的电缆进行抽检。在监理的监督下，对各种不同规格型号的电缆进行采样，并封存、送检。如抽样检验合格，费用由买方承担；如第一次抽样检验不合格，则进行第二次加倍抽样检验，如不合格则对该批次的电缆进行退货处理，卖方承担全部费用，且买方保留进一步索赔的权利。

4.2 验收

4.2.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其电力电缆及附件符合合同规定的质量证书，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明检验的细节和结果的说明。

4.2.2  卖方应在本合同规定提交的电力电缆及附件试验和检验前以传真通知买方可派遣技术人员对电力电缆及附件的试验和检验进行检查。如电力电缆及附件的质量不符合合同规定，或包装不符合要求，买方技术人员有权提出异议，卖方应考虑和接受他们的意见，以保证电力电缆及附件的质量。

4.2.3  买方检验人员参加发运前的检验将不签署任何质量证明，更不作为电力电缆及附件的质量合格的最终确认，也不能解除卖方按合同规定应承担的责任，也不替代电力电缆及附件到货后买方的检验。（在合同规定的质量保证期内，如果发现电力电缆及附件的质量或规格与合同规定不符，或证明电力电缆及附件有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方有权根据质量保证条款向卖方提出索赔。）

4.2.4  验收人员应检查全部出厂试验报告。验收人员指定抽试样品，抽样频度按《GB/T 31840.3-2015》执行，试验及样品全部由卖方负责。

4.2.5  电力电缆及附件的交货验收检查将在工地现场进行，电力电缆及附件的数量和质量将逐项验收，若电力电缆的质量技术协议与合同不符，买方有权向卖方索赔。

4.2.6  从到货日起至现场检验为止，卖方有权自费派人到目的地观察卸货，参与现场运输以及现场检验。现场卸货由卖方负责。

4.2.7  如果卖方没有派人参加现场验收，买方有权自行进行检验，其检验结果具有同等效力。

4.3 包装

4.3.1  除非本合同另有规定，提供的电力电缆及附件须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适用于海运和陆路运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保电力电缆及附件安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起电力电缆及附件锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.3.2  电力电缆每盘长度应根据实际情况定。

4.3.3  成品电力电缆的外护套表面连续印电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。标志应字迹清楚，容易辨认，耐磨。

4.3.4  电力电缆应成盘交货，卷绕整齐，妥善包装，电力电缆盘应符合GB4005的规定，电力电缆端头应密封，防止进水受潮。

4.3.5  电力电缆及附件外包装要求是坚固的，能经多次起吊搬运的铁盘。

4.3.6  每盘均有防水包装的制造厂的产品质量合格证，坚固地固定在铁木盘上。

4.3.7  在铁木盘两侧用不易褪色的油漆以醒目的中文刷写制造厂名称，电力电缆的产品型号、规格、额定电压、毛重、净重、正确旋转方向及每盘电力电缆的长度。

4.3.8  装运的电力电缆及附件必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由卖方承担。

# 第二部分 专用部分

# 1. 供货范围及交货进度

## 1.1 供货范围

1.1.1 卖方应保证提供材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且材料的技术经济性能符合本技术协议的要求。

1.1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

本工程订购电缆数量见表1.1

| 序号 | 型号 | 规格 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZRC-YJY23-1.8/3kV-3×300mm2 | 3×300 |  |  |
| 2 | ZRC-YJY63-1.8/3kV-1×185mm2 | 1×185 |  |  |
| 3 | ZC-YJLHY23-26/35kV-3×300 | 3×300 |  |  |
| 4 | ZC-YJLHY23-26/35kV-3×240 | 3×240 |  |  |
| 5 | ZC-YJLHY23-26/35kV-3×120 | 3×120 |  |  |
| 6 | 35kV电缆故障预警及定位系统 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

说明：合同价应包含1.技术服务费2.运输费3.保险费等

1、表1.1仅作为报价使用，不能作为订货依据。

2、具体型号及长度以设计院施工图清册为准，并作为最终电缆结算依据。

3、电缆到货后，将对长度进行实际的测量，根据每米（千米）长度的重量进行称重抽查，如存在问题，采购的所有电缆将全部退货，由此引起的一切后果均由卖方负责。

4、电缆到货后，买方对各种规格型号的电缆送国家认可的电气设备质量检测中心进行抽检，如存在问题，检验费用全部由卖方负责，采购的所有电缆将全部退货，由此引起的一切后果均由卖方负责。

5、卖方需提供供货范围内各种规格电缆的型式试验报告，其中阻燃电缆必须同时提供消防部门出具的检验报告.

6、较大规格（电压等级35kV并且3*95以上）型号动力电缆需按照设计要求进行分盘，分盘长度须经买方、设计院共同确认。

7、电缆必须符合国家电缆规范要求，不允许电缆长度编码有跳码、长度负误差情况，若经现场测量不符合（小于标准）要求，但经设计院校核计算电缆载流量等参数仍满足实际使用要求，买方将按照实际测量值结算，差额部分按招标时权威部门公布的中国市场最高铜价予以索赔和追偿，并予以一定处罚，或全部换合格新品，若设计院校核计算后电缆载流量等参数不满足实际使用要求，卖方将该型号电缆全部更换合格新品，因此造成的一切损失由卖方承担。

8、因设计深度等原因可能造成的电缆量和种类的不足。在合同签订时或在卖方投产制造前，电缆的种类以及数量将会有所变化调整，同一种类设备可能被要求分阶段分批供货，但合同执行期间各种规格设备的单价不变，合同总价按单价和实际供货数量进行调整，且本次招标电缆量清单中部分电缆种类最终不需供货，经买方确认不需供货的种类即被取消。每种设备的制造数量需经买方确认后方可投产制造。卖方需在投标时承诺理解和响应以上要求。

9、所有生产的电缆均需在缆盘及米标打印“内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目专用”。

10、 35kV电缆载流量见表1.2，低压电缆载流量满足GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》要求:

表1.2  35kV电缆载流量表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC-YJLHY23-26/35kV- 3×300 载流量 | A | 空气中： ≥435 A(环境温度40℃，电缆导体最高工作温度90℃时) 土壤中： ≥405 A(环境温度25℃,电缆导体最高工作温度90℃，土壤热阻系数2.0K·m/W时) 土壤温度25℃，土壤热阻系数ρ[(K•m)/W]=2.0，电缆间距300mm，四根电缆同沟敷设校正后载流量不小于353A。 |  |
| 2 | ZC-YJLHY23-26/35kV- 3×240 载流量 | A | 空气中： ≥360 A(环境温度40℃，电缆导体最高工作温度90℃时) 土壤中： ≥345 A(环境温度25℃,电缆导体最高工作温度90℃，土壤热阻系数2.0K·m/W时)土壤温度25℃，土壤热阻系数ρ[(K•m)/W]=2.0，电缆间距300mm,四根电缆同沟敷设校正后载流量不小于300.2A。 |  |
| 3 | ZC-YJLHY23-26/35kV 3×120 载流量 | A | 空气中： ≥ 250 A(环境温度40℃，电缆导体最高工作温度90℃时) 土壤中： ≥235 A(环境温度25℃,电缆导体最高工作温度90℃，土壤热阻系数2.0K·m/W时)土壤温度25℃，土壤热阻系数ρ[(K•m)/W]=2.0，电缆间距300mm，四根电缆同沟敷设校正后载流量不小于204.5A。 |  |

## 1.2 交货进度

见第一卷“卖方须知前附表”。

# 2. 项目概况

| 序号 | 项 目 | 买方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目 |
| 2 | 项目单位 |  |
| 3 | 项目规模 | 本工程装机规模为1000MW |
| 4 | 项目地址 | 内蒙古兴安盟科右中旗 |
| 5 | 工程设计概况 | 本工程装设100台10MW风力发电机组 |
| 6 | 运输方式 | 汽运 |
| 7 | 交货方式 | 指定地点车板交货 |

# 3 .电缆技术要求

## 3.1自然环境条件

本条的目的在于强调电缆应遵照的环境条件要求，因为这会影响电缆的寿命、结构和运行可靠性。

卖方保证提供的所有材料、精加工件和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起表3.1所示的环境的条件，并且没有损坏，能长期满容量连续运行。

表3-1  本工程运行环境气象特征值

| 科右中旗气象站 |  | 54213 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计年份 |  | 1990-2019 |  |  |  |
| 要素 |  | 单 位 | 指 标 | 发生时间 | 备注 |
| 气温 | 累年年平均 | ℃ | 6.7 |  |  |
|  | 累年年极端最高 | ℃ | 42.1 | 2007.6.10 |  |
|  | 累年年极端最低 | ℃ | -30.9 | 1990.1.25 |  |
| 气压 | 累年年平均 | hPa | 984.8hPa |  |  |
| 相对湿度 | 累年年平均 | % | 48 |  |  |
| 沙尘暴日数 | 累年年平均 | 日 | 1.3 |  |  |
| 雷暴日数 | 累年年平均 | 日 | 28.2 |  |  |
| 冰雹日数 | 累年年平均 | 日 | 1 |  |  |
| 水汽压 | 累年年平均 | hPa | 6.9hPa |  |  |
| 海拔 |  | m | 283 |  |  |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 361.9 |  |  |
|  | 一日最大降水量 | mm | 116.4 |  |  |
| 积雪深度 | 最大 | cm | 18 | 2010.11.13 |  |
| 冻土 | 最大 | m | >2 | 1985.3 |  |
|  | 标准 | m | 2 | --- |  |

## 3.2使用条件

3.2.1 内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目35KV 高压铝合金芯电力电缆使用条件：

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表3-2 技术数据表（35kV三芯电缆）

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标方保证值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 ZC-YJLHY23-26/35-3×120 ZC-YJLHY23-26/35-3×240 ZC-YJLHY23-26/35-3×300 |  | 3×120（铝合芯） 3×240（铝合芯） 3×300（铝合芯） |  |  |  |  |
| 2 | 额定频率 | HZ | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 额定电压U0/U | kV | 26/35 |  |  |  |  |
|  | 系统最高电压UM | kV | 40.5 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆芯数 |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 导体 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）截面 | mm2 | 3*120/3*240/3*300 |  |  |  |  |
|  | b．）材料 |  | 铝合金 |  |  |  |  |
|  | c．）型式 |  | 紧压圆形 |  |  |  |  |
|  | d．）外径 | mm | 投标方提供 |  |  |  |  |
| 6 | 导体屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | 半导 电料 |  |  |  |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 0.8 |  |  |  |  |
|  | c．）最小厚度 | mm | 0.7 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | xlpe |  |  |  |  |
|  | b．）挤包方式和交联方式 |  | 三层共挤化学交联 |  |  |  |  |
|  | c．）标称厚度 | mm | 10.5 |  |  |  |  |
|  | d．）最小厚度 | mm | 满足国标 |  |  |  |  |
| 8 | 绝缘屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）半导电屏蔽层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）材料 |  | 可剥离半导电料 |  |  |  |  |
|  | 2）标称厚度 | mm | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 3）最小厚度 | mm | 0.7 |  |  |  |  |
|  | b．）金属屏蔽层 |  | / |  |  |  |  |
|  | 1）铜带屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 层 数 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 每层厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |  |  |
|  | 2）金属丝屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根 数 |  | 投标方提供 |  |  |  |  |
|  | 直 径 | mm | 投标方提供 |  |  |  |  |
| 9 | 内衬层（挤包式）(三芯） |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |  |  |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 满足国标 |  |  |  |  |
| 10 | 隔离层（单芯） |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | 无纺布 |  |  |  |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 0.2 |  |  |  |  |
| 11 | 铠装层 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）类型 |  | 钢带铠装 |  |  |  |  |
|  | b．）材料 |  | 镀锌钢带 |  |  |  |  |
|  | c．）尺寸 | mm | 满足国标 |  |  |  |  |
| 12 | 外护层 |  |  |  |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |  |  |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 满足国标 |  |  |  |  |
| 13 | 电缆总近似外径 | mm | 投标方提供 |  |  |  |  |
| 14 | 最小允许弯曲半径 | mm | 12D |  |  |  |  |
| 15 | 最大允许牵引力 | kN | 满足国标 |  |  |  |  |
| 16 | 最大允许侧压力 | kN/m | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 导体最高允许温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | a．）正常运行 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | b．）短路状态 |  | 250 |  |  |  |  |
| 18 | 导体直流电阻（20℃） | Ω/km | 0.253/0.125/0.100 |  |  |  |  |
| 19 | 最大允许短路电流（1s） | kA |  |  |  |  |  |
|  | a．）导体 |  | 11.4/22.7/28.4 |  |  |  |  |
|  | b．）金属屏蔽 |  | 满足国标 |  |  |  |  |
| 20 | 载流量(土壤环境温度25℃)敷设条件（土壤热阻系数2.0土壤温度25℃、埋深不小于1.5m，一个沟同时敷设4根电缆，两根电缆平行间距300mm敷设，）校正后载流量 | A | 204.5/300.2/353.0 |  |  |  |  |
| 21 | 局部放电量(1.73UO) | PC | 5 |  |  |  |  |
| 22 | 介质损耗tgS |  |  |  |  |  |  |
|  | a.)90℃时 |  | 80*10-4 |  |  |  |  |
| 23 | 电缆单位长度含铝/铜量 | kg/km | 投标方提供 |  |  |  |  |
| 24 | 备注 |  | 本工程厂址位于高寒地区，卖方供货范围内的所有产品必须满足高寒地区使用。 |  |  |  |  |

3.2.2内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目低压铜芯电力电缆使用条件

表3-3 技术数据表（3kV三芯电缆）

| 序号 | 项目 | 单位 | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | 3*300 |  |
|  | ZRC-YJY23-1.8/3kV |  |  |  |
| 2 | 额定电压U0/U | kV | 1.8/3 |  |
| 3 | 系统最高电压UM | kV | 3.6 |  |
| 4 | 电缆芯数 |  | 3 |  |
| 5 | 导体 |  |  |  |
|  | a．）截面 | mm2 | 300 |  |
|  | b．）材料 |  | 铜 |  |
|  | c．）型式 |  | 紧压圆形 |  |
|  | d．）外径 | mm | 卖方提供 |  |
| 7 | 绝缘 |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | xlpe |  |
|  | b．）挤包方式和交联方式 |  | 温水交联 |  |
|  | c．）标称厚度 | mm | 2 |  |
|  | d．）最小厚度 | mm | 2 |  |
| 8 | 内衬层（挤包式）（三芯） |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 2 |  |
| 9 | 铠装层 |  |  |  |
|  | a．）类型 |  | 钢带铠装 |  |
|  | b．）材料 |  | 镀锌钢带 |  |
|  | c．）尺寸 | mm | 0.8 |  |
| 10 | 外护层 |  | 防白蚁 |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 3 |  |
| 11 | 电缆总近似外径 | mm | 卖方提供 |  |
| 12 | 最小允许弯曲半径 | mm | 10D |  |
| 13 | 最大允许牵引力 | kN | 卖方提供 |  |
| 14 | 最大允许侧压力 | kN/m | 3 |  |
| 15 | 导体最高允许温度 | ℃ |  |  |
|  | a．）正常运行 |  | 90 |  |
|  | b．）短路状态 |  | 250 |  |
| 16 | 导体直流电阻（20℃） | Ω/km | 符合国家及行业最高标准 |  |
| 17 | 最大允许短路电流（3s） | kA |  |  |
|  | a．）导体 |  | 卖方提供 |  |
|  | b．）金属屏蔽 |  | 卖方提供 |  |
| 18 | 载流量 | A | 符合国家及行业最高标准 |  |
| 19 | 局部放电量(1.73UO) | PC | / |  |
| 20 | 介质损耗tgS |  |  |  |
|  | a.)室温下 |  | 卖方提供 |  |
|  | b.)90℃时 |  | 卖方提供 |  |
| 21 | 电缆敷设方式 |  | 土壤中直埋、穿管 |  |
| 22 | 项目特殊要求 |  | 本工程厂址位于高寒地区，卖方供货范围内的所有产品必须满足高寒地区使用。 |  |
| 23 | 电缆导体长期工作温度 | ℃ | +90 |  |
| 24 | 短路温度应不超过 | ℃ | +250 |  |
| 25 | 短路电流（有效值）/持续时间 | kA/s | 31.5/4 |  |

表3-4 技术数据表（3kV单芯电缆）

| 序号 | 项目 | 单位 | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | 1*185 |  |
|  | ZRC-YJY63-1.8/3kV |  |  |  |
| 2 | 额定电压U0/U | kV | 1.8/3 |  |
| 3 | 系统最高电压UM | kV | 3.6 |  |
| 4 | 电缆芯数 |  | 1 |  |
| 5 | 导体 |  |  |  |
|  | a．）截面 | mm2 | 185 |  |
|  | b．）材料 |  | 铜 |  |
|  | c．）型式 |  | 紧压圆形 |  |
|  | d．）外径 | mm | 卖方提供 |  |
| 7 | 绝缘 |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | xlpe |  |
|  | b．）挤包方式和交联方式 |  | 温水交联 |  |
|  | c．）标称厚度 | mm | 2 |  |
|  | d．）最小厚度 | mm | 2 |  |
| 8 | 内衬层（挤包式）（三芯） |  |  |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 2 |  |
| 9 | 铠装层 |  |  |  |
|  | a．）类型 |  | 钢带铠装 |  |
|  | b．）材料 |  | 镀锌钢带 |  |
|  | c．）尺寸 | mm | 0.8 |  |
| 10 | 外护层 |  | 防白蚁 |  |
|  | a．）材料 |  | PE |  |
|  | b．）标称厚度 | mm | 3 |  |
| 11 | 电缆总近似外径 | mm | 卖方提供 |  |
| 12 | 最小允许弯曲半径 | mm | 10D |  |
| 13 | 最大允许牵引力 | kN | 卖方提供 |  |
| 14 | 最大允许侧压力 | kN/m | 3 |  |
| 15 | 导体最高允许温度 | ℃ |  |  |
|  | a．）正常运行 |  | 90 |  |
|  | b．）短路状态 |  | 250 |  |
| 16 | 导体直流电阻（20℃） | Ω/km | 符合国家及行业最高标准 |  |
| 17 | 最大允许短路电流（3s） | kA |  |  |
|  | a．）导体 |  | 卖方提供 |  |
|  | b．）金属屏蔽 |  | 卖方提供 |  |
| 18 | 载流量 | A | 符合国家及行业最高标准 |  |
| 19 | 局部放电量(1.73UO) | PC | / |  |
| 20 | 介质损耗tgS |  |  |  |
|  | a.)室温下 |  | 卖方提供 |  |
|  | b.)90℃时 |  | 卖方提供 |  |
| 21 | 电缆敷设方式 |  | 土壤中直埋、穿管 |  |
| 22 | 项目特殊要求 |  | 本工程厂址位于高寒地区，卖方供货范围内的所有产品必须满足高寒地区使用。 |  |
| 23 | 电缆导体长期工作温度 | ℃ | +90 |  |
| 24 | 短路温度应不超过 | ℃ | +250 |  |
| 25 | 短路电流（有效值）/持续时间 | kA/s | 31.5/4 |  |

3.3工艺及参数

风场35kV集电线路电缆及风机到箱变之间电缆采用土壤中直埋、穿管的敷设方式，电缆可能局部或完全浸于水中，电缆应满足被水浸泡的运行要求。

卖方应根据电缆敷设实际环境条件进行电缆设计，电缆结构中使用的材料应满足以下要求但不局限于该要求。

3.3.1 交联工艺

交联工艺必须是全封闭干式交联，内、外半导电层与绝缘层应采用三层共挤。

3.3.2 导体

导体满足《GB/T 3956-2008》相关要求。表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体采用绞合形紧压线芯，紧压系数不小于0.9。

3.3.3 绝缘

绝缘标称厚度按GB 12706规定，绝缘厚度不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。任一断面的偏心率((最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度)不大于 15  %。

3.3.4 导体屏蔽

导体屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层均匀的包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

3.3.5 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层均匀的包覆在绝缘表面，表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽为可剥离型。

绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿电缆身纵向（黄绿红）相色志带。

3.3.6 金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带厚度不小于0.1mm，绕包平整光滑，搭盖率大于15%。

3.3.7 内衬层及填充

缆芯间紧密填充非吸湿性柔软网状材料，三芯电缆成缆后缆身外形圆整。不圆度不大于10%。

内护套厚度符合GB12706，任一最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。

3.3.8 铠装

钢带铠装采用双层镀锌钢带，绕包平整光滑，钢带规格符合GB2952.2第4.2.1的规定。

3.3.9 外护套

外层厚度符合GB12706的要求，任一点最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。

3. 3.10	阻燃及耐火特性要求

1）	阻燃性能必须符合下表规定。

表3. 5 单根阻燃性能要求

| 代号 | 试样外径a D/mm | 供火时间／s | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | D≤25 25<D≤50 50<D≤75 D>75 | 60 120 240 480 | 试样烧焦应不超过距上夹具下50mm ~540mm的范围之外 | GB/T 18380. 1 GB/T 18380. 2h |
| a 对非圆形电缆或光缆如肩电缆 ，应测量其周长并换算成等效直径 。 b 直径4mm~0.8mm实心铜导体和截面0.1mm2~0.5mm2绞合铜导体电线电缆采用 GB/T 18380. 2 。 |  |  |  |  |

表3-6  成束阻燃性能要求

| 代号 | 式样非金属材料体积/(L/m) | 供火时间/min | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA ZB ZC ZD | 7 3.5 1.5 0.5 | 40 40 20 20 | 式样上碳化的长度最大不应超过喷嘴底边向上2.5m； 停止供火后式样上的有焰燃烧时间不应超过1h | GB/T 18380. 1 GB/T 18380. 2h |
| a ZD适用于式样外径不大于12mm的电线电缆。 |  |  |  |  |

2）	耐火特性要求必须符合下表规定。

表 3-7耐火性能要求

| 代号 | 适用范围 | 供火时间十冷却时间/min | 试验电压/ V | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 电力电缆 | 90 +15 | 额定值 | 1)2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.21 |
|  | 数据电缆 | 90 +15 | 相对地 ：110士 10 | 1)2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.23 |
| 注 ：供火温度为750+50 ℃。 |  |  |  |  |  |

注 ：耐火加冲击、耐火加喷水的要求在考虑中 。

3.3.11 其他

为提高产品质量的可靠性，要求绝缘收缩率不大于4％。

当施加1.73U0电压时，局部放电量不大于5pC。

# 4.光缆技术要求

本风电场内风机控制系统地埋光缆每回采用GYFTA53-36B1型松套层绞式普通铠装光缆，且铠装层需可靠接地，进站光缆采用GYFTZY-36B1型非金属阻燃管道光缆，工作波长1310nm，光纤类型G.652。

本期每回集电线路对应一回光缆环路。

GYFTA53-36B1型松套层绞式普通铠装光缆参数如下：

| 项 目 | 单位 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 型 号 | - | GYFTA53-36B1 |
| 光纤类型 | - | G.652 |
| 光纤芯数 | （芯） | 36 |
| 光缆直径 | （mm） | 14.0 |
| 适用环境温度 | （℃） | -40～+70 |
| 允许张力（长期） | （kN） | ≥1.0 |
| 允许压力（长期） | （kN） | ≥1.0 |
| 允许张力（瞬时） | （kN） | ≥3.0 |
| 光缆单位长度重量 | kg/km | ≈280 |
| 内护套厚度 | mm | ＞0.8 |
| 外护套厚度 | mm | ＞1.4 |
| 最小弯曲半径（动态） | mm | 280 |
| 最小弯曲半径（长期） | mm | 140 |
| 使用寿命 | 年 | ≥30 |

GYFTZY-36B1型非金属阻燃管道光缆参数如下：

| 项 目 | 单位 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 型 号 | - | GYFTZY-36B1 |
| 光纤类型 | - | G.652 |
| 光纤芯数 | （芯） | 36 |
| 光缆直径 | （mm） | 10.2 |
| 适用环境温度 | （℃） | -40～+65 |
| 允许张力（长期） | （kN） | 0.6 |
| 允许压力（长期） | （kN） | 0.3 |
| 允许张力（瞬时） | （kN） | 1.5 |
| 光缆单位长度重量 | kg/km | 132 |
| FRP中心加强件直径 | mm | 2.30 |
| PBT松套管外径 | mm | 2.25 |
| PBT松套管壁厚 | mm | 0.35 |
| 内护套厚度 | mm | 1.0 |
| 外护套厚度 | mm | 1.2 |
| 最小弯曲半径（动态） | mm | 224 |
| 最小弯曲半径（长期） | mm | 168 |
| 使用寿命 | 年 | 大于30 |

# 5. 35kV电缆线路故障监测系统技术要求

（1）高压电缆故障定位在线监测系统

本工程高压电缆故障定位在线监测系统，通过行波抵达装置的时间差，可实现故障区段精确定位、故障录波、隐患预警、故障告警等功能。

线路故障监测根据现场线路故障跳闸情况和频次确定是否配置及配置方式，重点布置于故障次数多、故障原因难以排查、故障后难以巡视的线路区段。

图5-1 线路故障监测系统拓扑图

电缆线路故障监测系统的功能如下：

（1）集电线路运行隐患预测预警，实时监测线路运行过程中存在的绝缘子劣化、积污，金具老化、接头老化等隐患行波放电，及时、准确预警定位隐患点位置，避免线路带病运行而发展成为故障。

（2）集电线路故障智能精准诊断，实施监测线路因雷击、飘挂物、外力破坏、山火等故障时刻行波电流，快速、准确定位故障点位置，指导运维人员巡线检修，缩短线路停电时间。

（3）集电线路监测大数据分析，统计分析全年线路隐患及故障数据，形成分析、评估报告，指导线路防雷、防污改造。

电缆线路故障监测系统主要由后台服务器和监测终端部分组成。监测终端采用卡钳式安装在箱变内或电缆本体上。通过电缆型监测终端采集故障信号，实现对故障区间定位和故障点的精确定位。通常在电缆两端安装监测线圈，对电缆的放电信号进行实时监测，当电缆缺陷放电量达到设定阈值时，即可判定需开展检修操作。可具备光纤测温接口，实现电缆终端的温度监测。

线路出现故障、隐患后，终端直接通过无线或5G将数据发送到后台服务器，后台服务器对收集的数据进行分析诊断，可将详细的诊断过程及结果以手机短信、WEB等方式提供给用户，实现告警。

电缆线路监测终端由采集装置机箱和数据采集传感器组成，布置在电缆终端下端。主线首尾两端各安装一套电缆型监测终端，超出监测长度要求时需增设配置。配置说明：

1）架空型监测装置三个为一套，分别安装在A、B、C三相；

2）对于10公里左右及10公里以内的电缆集电线路，在线路首末两端各安装1套装置，超过10公里的线路，在中间增配1套装置，每隔10公里增配1套装置；

3）对于15公里左右及15公里以内的架空集电线路，在线路首末两端各安装1套装置，超过15公里的线路，在中间增配1套装置，每隔15公里增配1套装置；

4）长支线在支线末端增配1套装置。

表5-1 线路故障监测系统设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型集电线路监测终端 | 满足场站使用要求 | 台 | 按需 |
| 2 | 后台服务器 | 满足场站使用要求 | 台 | 1 |

表5-2 线路故障监测系统技术参数表

| 序号 | 技术参数 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度湿度 | 满足场站环境条件 |
| 2 | 海拔 | 满足场站海拔要求 |
| 3 | 探测器范围 | 满足工程要求 |
| 4 | 平均故障定位误差 | ≤300m |
| 5 | 雷击/非雷击故障辨识准确率 | ≥95% |
| 6 | 雷电绕击/反击故障辨识准确率 | ≥90% |
| 7 | 直击雷探测准确率 | ≥90% |
| 8 | 故障跳闸告警时间 | ＜5min |
| 9 | 故障诊断告警时间 | ＜30min |

# 6.技术差异表

卖方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  | 无 |  |  |

签字页（此页无正文）：

买    方：

联 系 人：

联系电话：

邮    箱：

通讯地址：

设 计 方：

联 系 人：

联系电话：

邮    箱：

通讯地址：

卖    方：

联 系 人：

联系电话：

邮    箱：

通讯地址：